浙江省核工业二六二大队（浙江省湖州地质院）中央空调更新项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，现就浙江省核工业二六二大队（浙江省湖州地质院）地勘大楼中央空调更新项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将具体事项公告如下：

一、项目基本信息

（一）项目名称：浙江省核工业二六二大队（浙江省湖州地质院）地勘大楼中央空调更新项目。

（二）项目编号：HGY2025-09-05

（三）招标方式：公开招标

（四）控制价：26万元。

（五）项目需求

1.项目内容：浙江省核工业二六二大队（浙江省湖州地质院）地勘大楼中央空调系统五楼（516、521往后办公室）、六楼（队史陈列室及对面办公室往东所有办公室）空调维修与更换工作。

（1）改造设备清单如下：

| NO | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28P外机 电源：三相380V 50Hz 制冷量≥78.5KW 制冷功率≤19.8KW 制热量≥125.0KW 制热功率≤20.5KW 夜间运转音≤43dB(A) 冷媒：R410A 运转范围(制冷)：-15℃DB~54℃DB 运转范围(制热)：-25℃WB~15.5℃WB | 1 | 套 | 5楼西 |
| 2 | 40P外机 电源：三相380V 50Hz 制冷量≥111.0KW 制冷功率≤30.5KW 制热量≥125.0KW 制热功率≤30.8KW 夜间运转音≤43dB(A) 冷媒：R410A 运转范围(制冷)：-15℃DB~54℃DB 运转范围(制热)：-25℃WB~15.5℃WB | 1 | 套 | 6楼东 |
| 3 | 冷媒 | 80 | Kg |  |
| 4 | 人工费 | 1 | 项 |  |
| 5 | 设备吊装费 | 1 | 项 |  |

备注：需要更换的原设备型号为：28P外机（大金VRV X7 L系列 型号 RUXYQ28BB ）和40P外机（大金VRV X7 L系列 型号  RUXYQ40BB）。

投标单位参与投标拟使用的新设备性能应不低于原设备型号性能。

（2）产品标准和规范：

中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准

GB50019-2009　　　 采暖通风与空气调节设计规范

GB500243-2002　　　通风与空调工程施工质量验收规范

GB19576-2004       单元式空气调节机能源效率限定值及能效等级

GB21454-2008       多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级

GB12021.3-2004     房间空气调节器能效限定值及能源效率等级

GB9237-88          制冷设备通用技术规范

JB/T4750—2003     制冷装置用压力容器

2.产品质量要求：质保期2年，更换的设备需使用原品牌、原厂产品，不允许使用OEM贴牌和翻新产品。

二、资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的对供应商主体的要求；

2.具备空调设备维修保养相关资质，包括但不限于：营业执照（经营范围包含空调维修保养）、空调设备维修保养相关技术认证；

3.具备相关设备的维修维护保养经验，并提供类似项目的成功案例不少于2例；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.本项目不允许联合体参加。

三、报价要求

（一）总报价为完成上述更新项目所有可能发生的费用，包括上门费、技术检查费、工时费、换件材料费、修理费及税费等，总额包干不超过26万元。

（二）报价需明确各项费用明细。

四、投标材料

参与投标需提交资料如下：

1.法人代表授权委托书原件；

2.企业营业执照复印件；

3.企业资质证书复印件；

4.报价单。

所有资料均需加盖公司公章，资料准备时，需按照序号顺序逐一排序整理，密封提交以备核验，未按本公告资料准备要求提交资料或逾期提交资料的，我单位将不予受理。

5.有下列情况之一的，其投标报价将被拒绝或作无效报价处理。

（1）未在规定时间内将报价书送达规定地点的；

（2）报价单位不符合项目报价的资格要求的；

（3）报价文件中提供伪造、虚假材料的。

五、投标报名时间

报名时间：2025年9月10日至2025年9月15日，上午：8:30-11:00，下午：13:00-17:00，投标时须提供投标人名称、联系人和联系电话。

六、开标时间及地址

1.标书应于2025年9月30日上午9：00前送到，同时需单位盖章密封。

2.开标时间：2025年9月30日上午9：00。报名不足3家的，开标时间另定。

3.报名及开标地址：湖州市环渚路666号

联系人：鲍先生 联系电话：13819292236

七、评标办法

1.本次招标须有3家或以上单位报价，方可进入评审程序。

2.比选原则。根据各报价单位的有效报价（低于本次投标的控制价），结合各单位综合实力、报价情况、设计效果及材质工艺等进行综合评标。供应商一般应按项目分别报价，以报价最低的单位为第一候选单位。

浙江省核工业二六二大队

（浙江省湖州地质院）

2025年9月9日